## 表紙
●エネルギー管理マニュアル（作成例）
エネルギー管理マニュアル（例）
（〇〇学校）
目次
改訂履歴表
Ⅰ.事業所（学校）全体の概要
Ⅰ－１．建物の概要
Ⅰ－２．エネルギー供給契約の概要
Ⅰ－３．エネルギーを消費する設備の概要
Ⅰ－４．エネルギーの使い方
Ⅱ．エネルギー管理マニュアルの目的と適用範囲
Ⅱ－１．エネルギー管理マニュアルの目的
Ⅱ－２．エネルギー管理マニュアルの適用範囲
Ⅲ．管理体制
Ⅳ．運用方法
Ⅳ－１．エネルギー管理マニュアルの作成及び運用
Ⅳ－２．エネルギー管理マニュアルの見直し
Ⅴ．目標の設定
Ⅵ．教職員の教育、訓練
Ⅶ．エネルギー使用状況の把握と共有
Ⅶ－１．エネルギー使用量の把握
Ⅶ－２．エネルギー消費原単位の把握
【エネルギー管理マニュアル】
・教室
・教職員室（事務室）
・体育館
・居室以外
➡ 本マニュアルは、こちらからダウンロードできます。
エネルギー管理マニュアルの作成及び見直しの際に参考としてご活用ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/048/gaiyou/1414686.htm

## 改訂履歴表
改訂履歴表
改訂年月日 | 室名 | 設備名 | 区分 | 改訂理由・内容
○○年○月○日 | 教室 | エアコン | 管理 | ○○○○○
|  |  | 計測・記録 | ○○○○○
|  |  | 保守・点検 | ○○○○○
| 職員室 事務室 | エアコン | 管理 | ○○○○○
|  |  | 計測・記録 | ○○○○○
|  |  | 保守・点検 | ○○○○○
| 体育館 | エアコン | 管理 | ○○○○○
|  |  | 計測・記録 | ○○○○○
|  |  | 保守・点検 | ○○○○○

## 諸元
Ⅰ.事業所（学校）全体の概要
|  | 学 校 名: | ○○学校
|  | 住 所: | ○○県○○市○○
|  | 建物用途: | 学校
|  | 延床面積: | ○○㎡
Ⅰ－１．建物の概要
（１）校舎
|  | 規 模 | 地上３階
|  | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造
|  | 延床面積 | ○○○○㎡
|  | 普通教室 | ○室
|  | そ の 他 | 校長室、職員室、事務室、会議室、進路指導室、多目的スペース、理科室、美術室、 音楽室、被服室、視聴覚室、コンピュータ教室、図書室、保健室、地学室、生物室
|  | 竣工年月 | 昭和○○年
|  | 改修履歴 | 昭和○○年 ○○棟増築
平成○○年 耐震補強工事、全面改修
（２）体育館
|  | 規 模 | 地上２階
|  | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造
|  | 延床面積 | ○○○○㎡
|  | 竣工年月 | 昭和○○年
|  | 改修履歴 | 平成○○年 耐震補強工事、全面改修
（３）給食室
|  | 規 模 | 地上１階
|  | 建物構造 | 鉄骨造
|  | 延床面積 | ○○○㎡
|  | 竣工年月 | 昭和○○年
|  | 改修履歴 | 平成○○年 耐震補強工事、全面改修
Ⅰ－２．エネルギー供給契約の概要
<電力契約内容>
|  |  |  | 電 気 |  | ガ ス |  | 燃 料
|  | 契約先 |  | ○○電力株式会社 |  | ○○ガス株式会社 |  | ○○石油株式会社
|  | 契約概要 | 契約種別 | 業務用○○○○電力 |  | 都市ガス（13Ａ） |  | 灯油、ガソリン
|  |  | 契約内容 | ○○○ | キロワット | － |  | －
Ⅰ－３．エネルギーを消費する設備の概要
<施設設備・教育機器等（建物単位）>
|  | 番号 | 棟名 | 室名 | エネルギー消費設備 |  |  | 台数
[5 empty] | 設備 | 種類
|  | （１） | 校舎 | 普通教室 | エアコン | ＧＨＰ |  | ○
[5 empty] | 換気設備 | 全熱交換器 |  | ○
[5 empty] | 照明 | ＬＥＤ |  | ○
[5 empty] | 事務用機器 | ＩＣＴ（電子黒板） | 電子黒板 | ○
[6 empty] | ＩＣＴ（PC等） | PC等 | ○
|  |  |  | 特別教室 | エアコン | ＥＨＰ |  | ○
[5 empty] | 換気設備 | 全熱交換器 |  | ○
[5 empty] | 照明 | 蛍光灯 |  | ○
|  |  |  | 教職員室 | エアコン | ＥＨＰ |  | ○
[5 empty] | 換気設備 | 全熱交換器 |  | ○
[5 empty] | 照明 | ＬＥＤ |  | ○
[5 empty] | 事務用機器 | ＯＡ機器（パソコン） | パソコン | ○
[6 empty] | ＯＡ機器（サーバ） | サーバ | ○
[6 empty] | ＯＡ機器（複合機） | 複合機 | ○
|  | （２） | 体育館 | アリーナ | エアコン | ＧＨＰ |  | ○
[5 empty] | 換気設備 | 換気扇 | 全熱交換器 | ○
[5 empty] | 照明 | ハロゲン灯 |  | ○
[6 empty] | 水銀灯 | 全熱交換器 | ○
|  |  |  | 教員室 | 照明 | ＬＥＤ | LED | ○
|  | （３） | 給食室 | 調理室 | エアコン | ＥＨＰ | ガス | ○
[5 empty] | 換気設備 | 換気扇 | 全熱交換器 | ○
[5 empty] | 業務用機器 | 厨房設備 |  | ○
[6 empty] | 業務用冷蔵庫 |  | ○
[6 empty] | 業務用冷凍庫 |  | ○
|  | <インフラ設備（変電設備、給排水設備、昇降機等）> |  |  |  |  | <保存資料>
|  | 種類 |  | 容量等 | 台数 |  | ・配置図
|  | 変電設備 | １φ | 200ｋVA | ○ |  | ・平面図
|  |  | ３φ | 100ｋVA | ○ |  | ・設備リスト
|  |  | ３φ※ | 75ｋVA | ○ |  | ・設備ごとの保守点検記録
|  | 給排水設備 | 給水ポンプ | 〇kW | ○
|  |  | 汚水ポンプ | 〇kW | ○
|  |  | 雑排水ポンプ | 〇kW | ○
|  | 昇降機 | 人用 | ○人乗り | ○
|  |  | 小荷物用 | 給食用 | ○
Ⅰ－４．エネルギーの使い方
<エネルギー使用量の概算とその割合〉
|  | 【電気】 | [6 empty] | （○○年度）
|  | 設備 | 種類 | ① | ② | ③ | ④ =①×②×③ | ⑤ | ⑥=④×⑤
|  |  |  | 台数 | １台当りの 消費電力 | 年間 使用時間 | 消費電力量 | 換算係数 （電力量→熱量） | エネルギー 使用量 （熱量換算）
[5 empty] | （kW/台） | （h） | （kWh） | （GJ/kWh） | （GJ）
|  | エアコン | EHP |  |  |  | ○○○ | 0.00997 | ○○○○
|  | 照明 | LED | ○○ | ○○○ | ○ | ○○○ | 0.00997 | ○○○○
|  |  | ハロゲン灯 | ○○ | ○○○ | ○ | ○○○ | 0.00997 | ○○○○
|  |  | 蛍光灯 | ○○ | ○○○ | ○ | ○○○ | 0.00997 | ○○○○
|  | その他 | その他 |  |  |  | ○○○ | 0.00997 | ○○○
|  | 計 |  |  |  |  | 〇〇〇〇 |  | ○○○○
[6 empty] | 電気料金 | 〇〇〇円 | （前回〇〇〇円）
[10 empty] | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
[10 empty] | 消費電力量 | 50 | 0 | 100 | 150 | 0 | 150 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 50
[11 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
|  | 【燃料】 | [5 empty] | （○○年度）
|  | 設備 | 種類 | ① |  | ② |  | ③＝①×②
|  |  |  | 使用量 |  | 換算係数 （使用量→熱量） |  | エネルギー 使用量 （熱量換算）
（GJ）
|  | ガスコンロ | 液化石油ガス | ○ | t | 50.8 | GJ/ｔ | ○○○○
|  | 暖房 | 灯油 | ○ | kL | 36.7 | GJ/kL | ○○○○
|  | 計 | [5 empty] | ○○○○
[5 empty] | 燃料費 | 〇〇〇円 | （前回〇〇〇円）
[10 empty] | 機器 | 5月: 使用割合
[10 empty] | 冷房 | 5月: 13%
[10 empty] | 暖房 | 5月: 16%
[10 empty] | 照明 | 5月: 25%
[10 empty] | ガスコンロ | 5月: 11%
[10 empty] | その他 | 5月: 35%
Ⅱ．エネルギー管理マニュアルの目的と適用範囲
Ⅱ－１．エネルギー管理マニュアルの目的
本エネルギー管理マニュアルは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下、省エネ法という）に基づき、適切なエネルギー管理を行うための基準を定めたものであり、省エネルギー活動を継続していく際の手引きとなることを目的としている。
Ⅱ－２．エネルギー管理マニュアルの適用範囲
| ・ | 本校にあるすべてのエネルギー消費設備が対象となり、教職員全員がこれに基づいた管理運用を徹底する。
| ・ | 用語の定義は省エネ法による。
Ⅲ．管理体制
取組方針に基づき当校における省エネルギー推進体制を定める。
（１）体制
エネルギー管理体制における責任者（例）
|  | 役職 |  |  | 所属 |  |  | 連絡先
|  | エネルギー管理統括者 |  |  | 教育委員会 | 教育長 |  | -
|  | エネルギー管理企画推進者 |  |  |  | ○○課 ○○○○ |  | ○○○○
|  | 現場実務を管理する者 |  |  | 当 校 | 学校長 |  | ○○○○
|  | 実務管理者 |  |  |  | ○○○○ |  | ○○○○
（２）役割
| ・ | 現場実務を管理する者は、学校のエネルギー管理を統括し、省エネルギー活動の実施を推進する。
| ・ | 現場実務を管理する者は教職員に対し、エネルギー管理マニュアルについて周知・教育を行う。
| ・ | 現場実務を管理する者は、エネルギー管理マニュアルに基づく省エネルギー対策を推進し、エネルギー使用の実態の把握に努める。
| ・ | 教職員は、エネルギー管理マニュアルに基づきエネルギーを消費する設備の管理運用を行うとともに、省エネルギー対策等について見直しが必要な場合は、現場実務を管理する者に報告する。
Ⅳ．運用方法
Ⅳ－１．エネルギー管理マニュアルの作成及び運用
| ・ | 教育委員会の「エネルギー管理企画推進者」と本校の「現場実務を管理する者」が連携して作成する。
| ・ | 制定及び改訂の内容は教職員に周知する。
| ・ | 実施状況の確認は、「エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート」を用いて行うこととする。
Ⅳ－２．エネルギー管理マニュアルの見直し
| ・ | 本エネルギー管理マニュアルが、実態に合わない場合は、必要に応じて毎年度末に見直しを行って、継続的に維持改善を図る。
| ・ | 作成及び見直しをした場合は、改訂履歴表に記録し、エネルギー管理マニュアルの写しとともに、教育委員会の「エネルギー管理企画推進者」に提出する。
Ⅴ．目標の設定
（１）中期目標
| ・ | 中期目標は取組方針に定められた目標とする。
（２）年度目標
| ・ | 年度目標は取組方針に定められた目標とする。
Ⅵ．教職員の教育、訓練
| ・ | 省エネ法の概要及び教育委員会全体のエネルギー管理に関する教育、訓練は取組方針による。
| ・ | エネルギー管理に関する教育、訓練の内容とは、「エネルギー管理マニュアルなどの改善提案」、「優れた取り組みを行っている他校の実施状況の確認と評価」等に関する内容とする。
Ⅶ．エネルギー使用状況の把握と共有
Ⅶ－１．エネルギー使用量の把握
| ・ | 教育委員会は、毎月、「○○電力株式会社」、「○○ガス株式会社」及び「○○石油会社」の検針値によりエネルギー使用量を把握し、各学校等に報告する。学校の現場実務を管理する者は、教職員にその状況を周知する。
Ⅶ－２．エネルギー消費原単位の把握
| ・ | 省エネルギー努力の評価は、省エネ法に基づき、「エネルギー使用量」を延床面積などの「エネルギー使用量と密接な関係をもつ値」で除した「エネルギー消費原単位」の増減にて行う。エネルギー消費原単位は教育委員会が計算し、結果を共有する。
教育委員会
学 校
実務担当者
エネルギー管理企画推進者
現場実務を管理する者
エネルギー管理統括者
エネルギー管理体制図
エネルギ
エネルギー消費原単位=エネルギー使用量/エネルギー使用量と密接な関係をもつ値
教育委員会と学校で選任してください。
「取組方針」は、各自治体で定めた地球温暖化対策実行計画における省エネルギーに関する取組方針でもかまいません。
エアコン（ＥＨＰ）の年間消費電力量の概算算出方法（例）
消費電力量（kWh）
注）教育委員会が特定事業者ではない場合、以下のように読み替える。
・管 理 統 括 者 ➪ 管理責任者
・管理企画推進者 ➪ 管理企画責任者を
補佐する者
エアコンの電気使用量を個別に計測できない場合は、毎月の電力消費量から、エアコンを使っていない5月などの電力消費量をベースに、上回った月の量の和を年間の消費電力量の概算値として算出できます。

## 教室
教室 |  | エネルギー管理マニュアル |  |  | 2019年
区分 | 設備※１ | 運用ルール |  | 責任者※２ | 備考 | 判断※3 基準
管理 | エアコン | ・ | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） | 教師 |  | (1)①ア
|  | ・ | 運転時間は○:○～○:○とする。 （ただし、長時間部屋を空けるときや下校時は停止する。）
|  | ・ | 室温は夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。） |  | 学校環境衛生基準
|  | ・ | 運転時は、窓や扉を閉める。
|  | ・ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。
|  | ・ | 扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。
|  | ・ | 中間期は、窓を開けたり、扇風機を利用する。
| 換気設備 | ・ | 原則、部屋に人がいる間は使用する。 （CO２濃度が1,500ppmを超えないようにする。） | 教師 |  | (1)①キ
|  | ・ | 空気の取入れ口に物を置かない。
|  | ・ | 全熱交換器は、エアコン使用時は「全熱交換」､それ以外は「普通換気」に切り替えて運転する。
| 照明 | ・ | 昼休みや下校時などの照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。 | 教師 |  | (3)①ア
|  | ・ | 普通教室の照度は、机上で○lx（±１０％）とする。 | 教育委員会
|  | ・ | 特別教室の照度は、机上で○lx（±１０％）とする。
| ICT機器 （電子黒板、プロジェクタ） | ・ | 機器を省電力モードに設定し、使用しない時はスリープ状態になるようにする。 | 教師 |  | (6)①
|  | ・ | 下校時は、電子黒板のコンセントプラグを抜き、プロジェクタの電源を切る。
計測・記録 | エアコン | ・ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） （エアコン使用時） | 養護教諭 | 学校環境衛生基準※５ | (1)②ア
|  | ・ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月）
|  | ・ | 電流値を測って記録する。 １回/３年 | 委託業者 |  | (1)②イ
| 換気設備 | ・ | 授業中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） | 養護教諭 | 学校環境衛生基準※５ | (1)②ウ
| 照明 | ・ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） |  |  | (3)②
保守・点検 | エアコン | ・ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 | 教師 | フロン排出抑制法（簡易点検）※５ | (1)③ア
|  | ・ | フィルターの清掃を行う。 ２回/年（８月,１２月） | 事務職員等※４
|  | ・ | リモコンの機能点検や漏えい検査を行う。１回/３年 | 委託業者 | フロン排出抑制法（定期点検）※５ | (1)③ ア・イ
| 換気設備 | ・ | 換気扇の清掃を行う。 ２回/年（８月,１２月） | 事務職員等※４ |  | (1)③ウ
|  | ・ | 全熱交換器のフィルター清掃を行う。 １回/年（８月） | 委託業者
| 照明 | ・ | ランプ切れの点検を行う。 １回/月 （構内巡回時） | 事務職員等※４ |  | (3)③ア
|  | ・ | 照明器具とランプの清掃を行う。 １回/年 （大掃除時）
※１：設備については、一般的なものを示した一例です。各学校の実状に合わせて追加、削除してください。
※２：責任者は、小学校の一例として記載しています。各学校の実状に合わせて、教育委員会と学校で相談して決めることが必要です。
※３：「判断基準」の欄に記載しているのは、省エネ法に基づき定められた判断基準の番号です。
判断基準とは、エネルギーの管理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、管理標準（エネルギー管理マニュアル）の設定を
求めています。そのため、エネルギー管理マニュアルを設定または改訂する場合は、判断基準に基づいたルールとする必要があります。
※４：事務職員等とは、事務職員、学校図書館事務員、用務員など
※５：学校環境衛生基準などの関係法令等に基づいた定期検査の結果を利用する場合は、その法令等を記載する。
学校環境衛生基準に基づき、換気設備の採用若しくは自然換気が必要となります。
「学校環境衛生基準」では、教室の照度は500lx以上を推奨しており、適切な学習環境を確保した上で設定が必要です。また、コンピュータを使用する教室等（普通教室含む）については、500～1,000lx程度を推奨しています。教育委員会と学校で相談の上、適切な照度範囲を設定してください。
スイッチの横に点灯範囲図を貼ると、部分的な消灯に役立ちます。
フロン排出抑制法の定期点検と併せて行うことも有効です。
新たに実施するのではなく、「学校環境衛生基準」に基づく定期的な計測・記録を利用することも有効です。
自治体の取組方針に則り、教育委員会と学校で相談の上、設定してください。なお、学校環境衛生基準では、教室等の温度は１７℃以上、２８℃以下が望ましいとしています。
運用ルールを遵守するためには、役割を明確にする必要があるため、責任者の配置を例示しました。実施にあたっては、教育委員会と学校で相談の上、設定してください。

## 教職員室・事務室
教職員室 （事務室） |  | エネルギー管理マニュアル |  |  | 2019年
区分 | 設備※１ | 運用ルール |  | 責任者※２ | 備考 | 判断※3 基準
管理 | エアコン | ・ | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） | 事務職員等※4 |  | (1)①ア (1)①カ
|  | ・ | 運転時間は○:○～○:○とする。 （ただし、長時間部屋を空けるときや帰宅時は停止する。）
|  | ・ | 設定温度は、室温が夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。）
|  | ・ | 運転時は、窓や扉を閉める。
|  | ・ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。
|  | ・ | 扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。
|  | ・ | 中間期は、窓を開けたり、扇風機を利用する。
| 換気設備 | ・ | 原則、部屋に人がいる間は使用する。 （CO2濃度が1,500ppmを超えないようにする。） | 事務職員等※4 |  | (1)①キ
|  | ・ | 空気の取入れ口に物を置かない。
|  | ・ | 全熱交換器は、エアコン使用時は「全熱交換」､それ以外は「普通換気」に切り替えて運転する。
| 照明 | ・ | 出勤時は、自分の席周辺の照明のみ点灯する。 | 事務職員等※4 |  | (3)①ア
|  | ・ | 昼休みや帰宅時などの照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。
|  | ・ | 教職員室・事務室の照度は、机上で○lx（±１０％）とする。 | 教育委員会 | JIS Z9110（教職員室，事務室）200～500 lx
| OA機器 （校務用PC、プリンター複合機） | ・ | 機器を省電力モードに設定する。（PCはスリープ状態になる時間を○分とする。） | 事務職員等※4 |  | (6)①
|  | ・ | 退勤時や長時間離席する場合は、PCの電源を切る。
|  | ・ | 退勤時は、PCのコンセントプラグを抜き、プリンター複合機の電源を切る。
計測・記録 | エアコン | ・ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） （エアコン使用時） | 養護教諭 | 学校環境衛生基準※５ | (1)②ア
|  | ・ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月）
|  | ・ | 電流値を測って記録する。 １回/３年 | 委託業者 |  | (1)②イ
| 換気設備 | ・ | 業務中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） | 養護教諭 | 学校環境衛生基準※５ | (1)②ウ
| 照明 | ・ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） |  |  | (3)②
保守・点検 | エアコン | ・ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 | 事務職員等※4 | フロン排出抑制法（簡易点検）※５ | (1)③ア
|  | ・ | フィルターの清掃を行う。 ２回/年（８月,１２月）
|  | ・ | リモコンの機能点検や漏えい検査を行う。１回/３年 | 委託業者 | フロン排出抑制法（定期点検）※５ | (1)③ ア・イ
| 換気設備 | ・ | 換気扇の清掃を行う。 ２回/年（８月,１２月） | 事務職員等※４ |  | (1)③ウ
|  | ・ | 全熱交換器のフィルター清掃を行う。 １回/年（８月） | 委託業者
| 照明 | ・ | ランプ切れの点検を行う。 １回/月 （構内巡回時） | 事務職員等※４ |  | (3)③ア
|  | ・ | 照明器具とランプの清掃を行う。 １回/年 （大掃除時）
※１：設備については、一般的なものを示した一例です。各学校の実状に合わせて追加、削除してください。
※２：責任者は、小学校の一例として記載しています。各学校の実状に合わせて、教育委員会と学校で相談して決めることが必要です。
※３：「判断基準」の欄に記載しているのは、省エネ法に基づき定められた判断基準の番号です。
判断基準とは、エネルギーの管理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、管理標準（エネルギー管理マニュアル）の設定を
求めています。そのため、エネルギー管理マニュアルを設定または改訂する場合は、判断基準に基づいたルールとする必要があります。
※４：事務職員等とは、事務職員、学校図書館事務員、用務員など
※５：学校環境衛生基準などの関係法令等に基づいた定期検査の結果を利用する場合は、その法令等を記載する。
自治体の取組方針に則り、教育委員会と学校で相談の上、設定してください。なお、政府は、庁舎内の温度について、暖房時１９℃程度、冷房時２８℃程度を推奨しています。
教育委員会と学校で相談し、「JIS Z9110」に定められた照度範囲内で、基準となる照度を設定してください。

## 体育館
体育館 |  | エネルギー管理マニュアル |  |  | 2019年
区分 | 設備※１ | 運用ルール |  | 責任者※２ | 備考 | 判断※3 基準
管理 | エアコン | ・ | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） | 教師 |  | (1)①ア
|  | ・ | 運転時間は○:○～○:○の体育館使用時とし、次の授業などの連続した利用がない場合は停止する。
|  | ・ | 設定温度は、室温が夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。）
|  | ・ | 運転時は、窓や扉を閉める。
|  | ・ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。
|  | ・ | 大型扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。
| 換気設備 | ・ | エアコンを使わない時は、窓と扉を開けて自然換気とする。 | 教師 |  | (1)①キ
|  | ・ | 空気の取入れ口に物を置かない。
| 照明 | ・ | 照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。 | 教師 |  | (3)①ア
|  | ・ | 体育館の照度は、○lx（±１０％）とする。 | 教育委員会 | JIS Z9110（体育館） 200～500 lx
計測・記録 | エアコン | ・ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） （エアコン使用時） | 養護教諭 | 学校環境衛生基準※５ | (1)②ア
|  | ・ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月）
|  | ・ | 電流値を測って記録する。 １回/年 | 委託業者 |  | (1)②イ
| 換気設備 | ・ | 授業中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） | 養護教諭 | 学校環境衛生基準※５ | (1)②ウ
| 照明 | ・ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月,１２月） |  |  | (3)②
保守・点検 | エアコン | ・ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 | 教師 | フロン排出抑制法（定期点検）※５ | (1)③ア
|  | ・ | フィルターの清掃を行う。 １回/３年 | 委託業者 | フロン排出抑制法（定期点検）※５ | (1)③ア
|  | ・ | リモコンの機能点検や漏えい検査を行う。１回/３年 |  |  | (1)③ア・イ
| 換気設備 | ・ | 換気扇の清掃を行う。 １回/年（８月） | 委託業者 |  | (1)③ウ
| 照明 | ・ | ランプ切れの点検を行う。 １回/月 （構内巡回時） | 事務職員等※４ |  | (3)③ア
|  | ・ | 照明器具とランプの清掃を行う。 １回/年 （大掃除時）
※１：設備については、一般的なものを示した一例です。各学校の実状に合わせて追加、削除してください。
※２：責任者は、小学校の一例として記載しています。各学校の実状に合わせて、教育委員会と学校で相談して決めることが必要です。
※３：「判断基準」の欄に記載しているのは、省エネ法に基づき定められた判断基準の番号です。
判断基準とは、エネルギーの管理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、管理標準（エネルギー管理マニュアル）の設定を
求めています。そのため、エネルギー管理マニュアルを設定または改訂する場合は、判断基準に基づいたルールとする必要があります。
※４：事務職員等とは、事務職員、学校図書館事務員、用務員など
※５：学校環境衛生基準などの関係法令等に基づいた定期検査の結果を利用する場合は、その法令等を記載する。
教育委員会と学校で相談し、「JIS Z9110」に定められた照度範囲内で、基準となる照度を設定してください。

## 居室以外
居室以外 |  | エネルギー管理マニュアル |  |  | 2019年
区分 | 設備※１ | 運用ルール |  | 責任者※２ | 備考 | 判断※3 基準
管理 | 換気設備 | ・ | 倉庫、トイレは使用時のみ稼働させる。 | 事務職員等※４ |  | (1)①キ
|  | ・ | 空気の取入れ口に物を置かない。
| 照明 | ・ | 倉庫、トイレは使用時のみの点灯する。 | 事務職員等※４ |  | (3)①ア
|  | ・ | 照度は、用途ごとに以下とする。 | 教育委員会 | JIS Z9110
|  |  | 倉庫 ：○lx（±１０％） |  | （ 75～150 lx）
|  |  | トイレ ：○lx（±１０％） |  | （150～300 lx）
|  |  | 階段 ：○lx（±１０％） |  | （100～200 lx）
|  |  | 廊下、昇降口：○lx（±１０％） |  | （ 75～150 lx）
計測・記録 | 換気設備 | ・ | 運転時の風量を測って記録する。 １回/年 | 事務職員等※４ |  | (1)②ウ
| 照明 | ・ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | 養護教諭 | 学校環境衛生基準※５ | (3)②
保守・点検 | ポンプ | ・ | 給排水ポンプの外観及び配管の漏えいの目視点検 １回/月 （異常時は業者メンテナンスを依頼） | 事務職員等※４ |  | (3)③ウ
| 換気設備 | ・ | 換気扇の清掃を行う。 １回/年（８月） | 教育委員会 |  | (1)③ウ
| 照明 | ・ | ランプ切れの点検を行う。 １回/月 （構内巡回時） | 事務職員等※４ |  | (3)③ア
|  | ・ | 照明器具とランプの清掃 １回/年 （大掃除時）
※１：設備については、一般的なものを示した一例です。各学校の実状に合わせて追加、削除してください。
※２：責任者は、小学校の一例として記載しています。各学校の実状に合わせて、教育委員会と学校で相談して決めることが必要です。
※３：「判断基準」の欄に記載しているのは、省エネ法に基づき定められた判断基準の番号です。
判断基準とは、エネルギーの管理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、管理標準（エネルギー管理マニュアル）の設定を
求めています。そのため、エネルギー管理マニュアルを設定または改訂する場合は、判断基準に基づいたルールとする必要があります。
※４：事務職員等とは、事務職員、学校図書館事務員、用務員など
※５：学校環境衛生基準などの関係法令等に基づいた定期検査の結果を利用する場合は、その法令等を記載する。
教育委員会と学校で相談し、「JIS Z9110」に定められた照度範囲内で、基準となる照度を設定してください。

## 中表紙
エネルギー管理マニュアル 実施状況チェックシート （例）
・教室
・教職員室（事務室）
・体育館
・居室以外
別添

## CＳ(教室)
教室 |  | エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート |  |  | 2019年
（チェック日）
（使い方） |  | ・各責任者は、運用ルールに則った運用を心がける。ただし、児童・生徒および教職員の健康と安全を優先する。 ・年度の終わりに実施状況をチェックし、教育委員会に報告する。見直すべきところがあれば併せて記載する。 ・教育委員会は、学校の実施状況を評価し、学校現場の意見を踏まえ、エネルギー管理のルールを見直していく。
区分 | 設備 | 運用ルール |  | 実施状況 チェック | 見直しにかかる意見 | 責任者
管理 | エアコン | ① | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） | 〇 |  | 教師
|  | ② | 運転時間は○:○～○:○とする。 （ただし、長時間部屋を空けるときや下校時は停止する。） | 〇
|  | ③ | 室温は夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。） | 〇
|  | ④ | 運転時は、窓や扉を閉める。 | 〇
|  | ⑤ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。 | 〇
|  | ⑥ | 扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。 | 〇
|  | ⑦ | 中間期は、窓を開けたり、扇風機を利用する。 | ○
| 換気設備 | ⑧ | 原則、部屋に人がいる間は使用する。 （CO２濃度が1,500ppmを超えないようにする。） | 〇 |  | 教師
|  | ⑨ | 空気の取入れ口に物を置かない。 | ×
|  | ⑩ | 全熱交換器は、エアコン使用時は「全熱交換」､それ以外は「普通換気」に切り替えて運転する。 | 〇
| 照明 | ⑪ | 昼休みや下校時などの照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。 | 〇 |  | 教師
|  | ⑫ | 普通教室の照度は、机上で○lx（±１０％）とする。 | × |  | 教育委員会
|  | ⑬ | 特別教室の照度は、机上で○lx（±１０％）とする。 | ×
| ICT機器 （電子黒板、プロジェクタ） | ⑭ | 機器を省電力モードに設定し、使用しない時はスリープ状態になるようにする。 | 〇 |  | 教師
|  | ⑮ | 下校時は、電子黒板のコンセントプラグを抜き、プロジェクタの電源を切る。 | △
計測・記録 | エアコン | ⑯ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） （エアコン使用時） | ○○℃ |  | 養護教諭
|  | ⑰ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ○○％
|  | ⑱ | 電流値を測って記録する。 １回/年 | ○○A |  | 委託業者
| 換気設備 | ⑲ | 授業中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ○○○ppm |  | 養護教諭
| 照明 | ⑳ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ○○○lx |  | 養護教諭
保守・点検 | エアコン | ㉑ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 | 〇 |  | 教師
|  | ㉒ | フィルターの清掃をする。 ２回/年（８月、１２月） | 〇 |  | 事務職員等
|  | ㉓ | リモコンの機能点検や漏えい検査をする。１回/３年 | 〇 |  | 委託業者
| 換気設備 | ㉔ | 換気扇の清掃する。 ２回/年（８月、１２月） | 〇 |  | 事務職員等
|  | ㉕ | 全熱交換器のフィルター清掃をする。 １回/年（８月） | 〇 |  | 委託業者
| 照明 | ㉖ | ランプ切れの点検をする。 １回/月 （構内巡回時） | 〇 |  | 事務職員等
|  | ㉗ | 照明器具とランプの清掃をする。 １回/年 （大掃除時） | 〇
チェック方法については、教育委員会と学校で相談の上、改訂してください。
学校は、見直した方がよい点があれば記入し、教育委員会に報告してください。
教育委員会は、見直す必要が認められれば、「エネルギー管理マニュアル」を改訂してください。

## CＳ(教職員室・事務室)
教職員室 （事務室） |  | エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート |  |  | 2019年
（チェック日）
（使い方） |  | ・各責任者は、運用ルールに則った運用を心がける。ただし、児童・生徒および教職員の健康と安全を優先する。 ・年度の終わりに実施状況をチェックし、教育委員会に報告する。見直すべきところがあれば併せて記載する。 ・教育委員会は、学校の実施状況を評価し、学校現場の意見を踏まえ、エネルギー管理のルールを見直していく。
区分 | 設備 | 運用ルール |  | 実施状況 チェック | 見直しにかかる意見 | 責任者
管理 | エアコン | ① | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） |  |  | 事務職員等
|  | ② | 運転時間は○:○～○:○とする。 （ただし、長時間部屋を空けるときや帰宅時は停止する。）
|  | ③ | 設定温度は、室温が夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。）
|  | ④ | 運転時は、窓や扉を閉める。
|  | ⑤ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。
|  | ⑥ | 扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。
|  | ⑦ | 中間期は、窓を開けたり、扇風機を利用する。
| 換気設備 | ⑧ | 原則、部屋に人がいる間は使用する。 （CO2濃度が1,500ppmを超えないようにする。） |  |  | 事務職員等
|  | ⑨ | 空気の取入れ口に物を置かない。
|  | ⑩ | 全熱交換器は、エアコン使用時は「全熱交換」､それ以外は「普通換気」に切り替えて運転する。
| 照明 | ⑪ | 出勤時は、自分の席周辺の照明のみ点灯する。 |  |  | 事務職員等
|  | ⑫ | 昼休みや帰宅時などの照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。
|  | ⑬ | 教職員室・事務室の照度は、机上で○lx（±１０％）とする。 |  |  | 教育委員会
| OA機器 （校務用PC、プリンター複合機） | ⑭ | 機器を省電力モードに設定する。（PCはスリープ状態になる時間を○分とする。） |  |  | 事務職員等
|  | ⑮ | 退勤時や長時間離席する場合は、PCの電源を切る。
|  | ⑯ | 退勤時は、PCのコンセントプラグを抜き、プリンター複合機の電源を切る。
計測・記録 | エアコン | ⑰ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） （エアコン使用時） | ℃ |  | 養護教諭
|  | ⑱ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ％
|  | ⑲ | 電流値を測って記録する。 １回/年 | A |  | 委託業者
| 換気設備 | ⑳ | 業務中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ppm |  | 養護教諭
| 照明 | ㉑ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | lx |  | 養護教諭
保守・点検 | エアコン | ㉒ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 |  |  | 事務職員等
|  | ㉓ | フィルターの清掃をする。 ２回/年（８月、１２月）
|  | ㉔ | リモコンの機能点検や漏えい検査をする。１回/３年 |  |  | 委託業者
| 換気設備 | ㉕ | 換気扇の清掃する。 ２回/年（８月、１２月） |  |  | 事務職員等
|  | ㉖ | 全熱交換器のフィルター清掃をする。 １回/年（８月） |  |  | 委託業者
| 照明 | ㉗ | ランプ切れの点検をする。 １回/月 （構内巡回時） |  |  | 事務職員等
|  | ㉘ | 照明器具とランプの清掃をする。 １回/年 （大掃除時）

## CＳ(体育館)
体育館 |  | エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート |  |  | 2019年
（チェック日）
（使い方） |  | ・各責任者は、運用ルールに則った運用を心がける。ただし、児童・生徒および教職員の健康と安全を優先する。 ・年度の終わりに実施状況をチェックし、教育委員会に報告する。見直すべきところがあれば併せて記載する。 ・教育委員会は、学校の実施状況を評価し、学校現場の意見を踏まえ、エネルギー管理のルールを見直していく。
区分 | 設備 | 運用ルール |  | 実施状況 チェック | 見直しにかかる意見 | 責任者
管理 | エアコン | ① | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） |  |  | 教師
|  | ② | 運転時間は○:○～○:○の体育館使用時とし、次の授業などの連続した利用がない場合は停止する。
|  | ③ | 設定温度は、室温が夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。）
|  | ④ | 運転時は、窓や扉を閉める。
|  | ⑤ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。
|  | ⑥ | 大型扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。
| 換気設備 | ⑦ | エアコンを使わない時は、窓と扉を開けて自然換気とする。 |  |  | 教師
|  | ⑧ | 空気の取入れ口に物を置かない。
| 照明 | ⑨ | 照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。 |  |  | 教師
|  | ⑩ | 体育館の照度は、○lx（±１０％）とする。 |  |  | 教育委員会
計測・記録 | エアコン | ⑪ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） （エアコン使用時） | ℃ |  | 養護教諭
|  | ⑫ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ％
|  | ⑬ | 電流値を測って記録する。 １回/年 | A |  | 委託業者
| 換気設備 | ⑭ | 授業中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ppm |  | 養護教諭
| 照明 | ⑮ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | lx |  | 養護教諭
保守・点検 | エアコン | ⑯ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 |  |  | 教師
|  | ⑰ | フィルターの清掃を行う。 １回/３年 |  |  | 委託業者
|  | ⑱ | リモコンの機能点検や漏えい検査を行う。１回/３年
| 換気設備 | ⑲ | 換気扇の清掃する。 １回/年（８月） |  |  | 委託業者
| 照明 | ⑳ | ランプ切れの点検をする。 １回/月 （構内巡回時） |  |  | 事務職員等
|  | ㉑ | 照明器具とランプの清掃をする。 １回/年 （大掃除時）

## CS（居室以外)
居室以外 |  | エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート |  |  | 2019年
（チェック日）
（使い方） |  | ・各責任者は、運用ルールに則った運用を心がける。ただし、児童・生徒および教職員の健康と安全を優先する。 ・年度の終わりに実施状況をチェックし、教育委員会に報告する。見直すべきところがあれば併せて記載する。 ・教育委員会は、学校の実施状況を評価し、学校現場の意見を踏まえ、エネルギー管理のルールを見直していく。
区分 | 設備 | 運用ルール |  | 実施状況 チェック | 見直しにかかる意見 | 責任者
管理 | 換気設備 | ① | 倉庫、トイレは使用時のみ稼働させる。 |  |  | 事務職員等
|  | ② | 空気の取入れ口に物を置かない。
| 照明 | ③ | 倉庫、トイレは使用時のみの点灯する。 |  |  | 事務職員等
|  | 照度は、用途ごとに以下とする。 |  | - | - | 教育委員会
|  | ④ | 倉庫 ：○lx（±１０％）
|  | ⑤ | トイレ ：○lx（±１０％）
|  | ⑥ | 階段 ：○lx（±１０％）
|  | ⑦ | 廊下、昇降口：○lx（±１０％）
計測・記録 | 換気設備 | ⑩ | 運転時の風量を測って記録する。 １回/年 |  |  | 事務職員等
| 照明 | ⑧ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | lx |  | 養護教諭
保守・点検 | ポンプ | ⑨ | 給排水ポンプの外観及び配管の漏えいの目視点検 １回/月 （異常時は業者メンテナンスを依頼） |  |  | 事務職員等
| 換気設備 | ⑩ | 換気扇の清掃をする。 １回/年（８月） |  |  | 教育委員会
| 照明 | ⑪ | ランプ切れの点検をする。 １回/月 （構内巡回時） |  |  | 事務職員等
|  | ⑫ | 照明器具とランプの清掃をする。 １回/年 （大掃除時）