## 基本方針
エネルギー管理規程
（作成例）
制定 令和５年 ４月 １日
改正 令和７年 ４月 １日
●●教育委員会
エネルギー管理標準 基本規定
1.エネルギー管理基本方針
エネルギー管理方針・目的
現在および将来の世代も安心・安全に暮らせる「持続可能な社会」をつくるため「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（以下「省エネ法」という。）」に基づき「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換」の基準を策定するものであり、エネルギー低減目標を達成するために、省エネルギー活動を効率的・効果的に推進することを目的とする。
省エネルギー目標
①省エネルギー取組方針 教育委員会全体のエネルギー消費原単位を2030年までに2020年度対比11％低減することを目標に取り組む
②中期目標 2025年から2028年までの3年間でエネルギー消費原単位を4％以上改善する 体育館の照明設備についてメタルハライドランプからLED 照明器具に更新 廊下、トイレなどの常時点灯が不要な場所に実感センサー取付 校舎の屋上部分へ太陽光パネルの設置
③年度目標 中期目標を各年度目標にブレークダウンし設定する エネルギー消費原単位、電力平準化原単位、電力使用量、燃料使用量について設定する
2.適用範囲
本管理標準は、○○教育委員会の所管している以下の建物に対して適用する。
|  | 〇〇小学校 |  |  | □□小学校
|  | 〇〇中学校 |  |  | □□中学校
|  | 〇〇幼稚園 |  |  | □□幼稚園
|  | □●□小学校 |  |  | □●□公民館
|  | □●□中学校 |  |  | □●小学校
|  | □●□幼稚園 |  |  | □●中学校
3.エネルギー管理体制
①責任者の配置 教育委員会全体のエネルギーの使用の合理化を推進するために、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を配置する
②エネルギー管理統括者の責務 省エネルギーに対する取組方針・省エネルギー目標の策定 省エネルギーに関する設備の改廃計画並びに予算案の作成 非化石エネルギーへの転換を図る 省エネルギーに資する人材を育成 その他省エネ法及び省令で定められた事項
③エネルギー管理企画推進者の責務 エネルギー管理統括者の実務面を補佐する
④現場実務を管理する者の責務 取組方針や責任者からの指示を踏まえ、設置している設備の維持管理並びにエネルギー使用方法の改善及び監視を行い、分析結果について責任者に報告する
⑤〇〇教育委員会のエネルギー管理組織図
|  |  | ※（単独で3,000kl以上） | ※（単独で1,500kl以上）
4．省エネルギーの推進に必要な資金、人材の確保
担当者は、省エネルギーの推進に必要な資金及び人材の確保状況を確認し、必要な場合は首長部局と協議を行う
5.教育、伝達の実施方法
①集合教育
教育、訓練計画に基づき、集合教育を行う
②職員会議などミーティングの場の利用
省エネルギーに関する情報交換、省エネルギー活動の実績報告などによって、省エネルギー意識を高め、達成感の共有を図る
③掲示、社内報等の文書の利用
省エネルギー目標と実績の対比、部門別の省エネルギーをグラフにして見える化を行う
6.取組方針の遵守状況の確認等
教育委員会は四半期毎に取組み遵守状況を確認するとともにその評価を行う
取組みが不十分であると判断した場合は、その改善を図る
7.取組方針の精査等
教育委員会は、取組方針及び遵守状況の評価方法を定期的に精査し、必要に応じ変更する
改定の内容は職員全員に周知する
8.文章管理による状況把握
取組方針の策定、管理体制の整備、責任者等の配置等、取組方針の遵守状況の確認等及び取組方針の精査等の結果を記載した書面を作成、更新及び保管することにより、状況を把握する
9.エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の取組に関する情報の開示
省エネ法における定期報告書のエネルギー消費原単位等に関する情報の開示を行う
エネルギー管理企画推進者（ 〇〇 ●● ）係長
連絡担当者（ 〇〇 ●● ）
〇〇公民館エネルギー管理員（ ●● ）
エネルギー管理統括者（ 〇〇 ●● ）教育長
●●図書館エネルギー管理者（ 〇〇 ）
現場実務を管理する者（各学校の教頭）

## 管理標準表紙
管理標準
（作成例）
制定 令和５年 ４月 １日
改正 令和７年 ４月 １日
●●教育委員会
省エネ法の「工場等におけるエネルギー使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（以下「判断基準」という。）に基づき、●●小学校の主要な設備について管理標準を作成し、きめ細やかエネルギー管理を徹底することで、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図る。
●●小学校の全体の概要
| 学校名 | ： | □□県立●●小学校
| 住 所 | ： | □□県〇〇市〇〇
| 延床面積 | ： | 〇〇㎥
| 竣工年月 | ： | 昭和〇〇年
|  |  | 1. | ［空気調和設備(EHP・GHP)］管理標準
|  |  | 2. | 「照明設備」管理標準
|  |  | 3. | ［換気設備］管理標準
|  |  | 4. | ［事務用機器］管理標準
|  |  | 5. | ［厨房設備］管理標準
|  |  | 6. | ［ボイラー設備］管理標準
|  |  | 7. | ［受変電設備］管理標準
|  |  | 8. | ［太陽光設備］管理標準

## 諸元
Ⅰ－３．エネルギーを消費する設備の概要
<施設設備・教育機器等（建物単位）>
| 番号 | 棟名 | 室名 | エネルギー消費設備 |  |  | 台数
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/09/1416432_002.xlsx |  |  |  | 設備 | 種類
| （１） | 校舎 | 普通教室 | エアコン | ＧＨＰ |  | ○
|  |  |  | 換気設備 | 全熱交換器 |  | ○
|  |  |  | 照明 | ＬＥＤ |  | ○
|  |  |  | 事務用機器 | ＩＣＴ（電子黒板） | 電子黒板 | ○
[5 empty] | ＩＣＴ（タブレット等） | PC等 | ○
|  |  | 特別教室 | エアコン | ＥＨＰ |  | ○
|  |  |  | 換気設備 | 全熱交換器 |  | ○
|  |  |  | 照明 | ＬＥＤ |  | ○
|  |  | 教職員室 | エアコン | ＥＨＰ |  | ○
|  |  |  | 換気設備 | 全熱交換器 |  | ○
|  |  |  | 照明 | ＬＥＤ |  | ○
|  |  |  | 事務用機器 | ＯＡ機器（パソコン） | パソコン | ○
[5 empty] | ＯＡ機器（サーバ） | サーバ | ○
[5 empty] | ＯＡ機器（複合機） | 複合機 | ○
| （２） | 体育館 | アリーナ | エアコン | ＧＨＰ |  | ○
|  |  |  | 換気設備 | 換気扇 | 全熱交換器 | ○
|  |  |  | 照明 | ＬＥＤ | 全熱交換器 | ○
|  |  | 教員室 | 照明 | ＬＥＤ | LED | ○
| （３） | 給食室 | 調理室 | エアコン | ＥＨＰ | ガス | ○
|  |  |  | 換気設備 | 換気扇 | 全熱交換器 | ○
|  |  |  | 厨房設備 | 厨房設備 |  | ○
[5 empty] | 業務用冷蔵庫 |  | ○
|  |  |  | ボイラー設備 | ボイラー |  | ○
| <インフラ設備（変電設備、給排水設備、昇降機等）> |  |  |  |  | <保存資料>
| 種類 |  | 容量等 | 台数 |  | ・配置図
| 変電設備 | １φ | 200ｋVA | ○ |  | ・平面図
|  | ３φ | 100ｋVA | ○ |  | ・設備リスト
|  | ３φ※ | 75ｋVA | ○ |  | ・設備ごとの保守点検記録
| 給排水設備 | 給水ポンプ | 〇kW | ○
|  | 汚水ポンプ | 〇kW | ○
|  | 雑排水ポンプ | 〇kW | ○
| 昇降機 | 人用 | ○人乗り | ○
|  | 小荷物用 | 給食用 | ○

## 改修履歴表
改定履歴表
改定年月日 | 室名 | 設備名 | 区分 | 改定理由・内容
令和○年○月○日 | 職員室 | 空調設備 | 管理 | ○○

## 空調
省エネ法に基づく |  |  | ［空気調和設備(EHP・GHP)］管理標準（例） |  | 整理番号：１
エネルギー管理標準 |  |  |  |  | 改訂：R07.4
１．目的
この管理標準は、省エネルギー法第５条並びに告示「判断基準」に基づき、△△小学校の空調設備を適切に管理し、
エネルギーの使用の合理化を図るための管理、計測、記録、保守・点検、新設の措置についての標準を定める。
２．適用範囲
△△学校に設置された空調設備に適用する。
３．主な機器の設置場所
・教室
・職員教室
・体育館
項目 | 内 容 |  |  | 管理基準 | 判断基準 | 備考
番号
運 転 管 理 | 1.学校環境衛生基準を参考に温度を設定し維持 |  |  |  | (１)①ア
| ①夏季の冷房温度、冬季の暖房温度は、原則、管理基準温度に設定 |  |  | 夏期２８℃を目安に設定 |  | リモコンに表示
| ※ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜変更する |  |  | 冬期１８℃を目安に設定
| ②夏期：外気温度２８℃以下、冬季：外気温度１８℃以上の場合は、空調を停止し、外気冷暖房を行う |  |  | 不在時は空調停止
外気利用
③空調機の運転時間を設定し、空調時間の短縮に努める ・始業時：室内および外気温度を勘案して運転 ・就業時：終業前に停止
④空調機の運転時間を設定する、不在時は、空調を停止する
・長時間部屋を空けるときは停止する
| ⑤ブラインドやカーテンで日射を防ぎ屋外からの入熱・出熱抑制を行う |  |  | 負荷の軽減
計 測 ・ 記 録 | 1.温度の計測記録 |  |  |  | (１)②ア | 記録簿
| ①室ごとの温度計測を記録 |  |  | ２回/年 |  | 学校環境衛生基準に基づいて測定
保 守 ・ 点 検 | 1.フィルター清掃並びに点検 |  |  |  | (１)③ア
①空調室内機のフィルター清掃
| ②空調室内機の運転状況の確認（異常音・振動・外観点検） |  |  | ２回/年フロン排出抑制法(簡易点検) |  | 委託業者
| ③空調機の定期点検(機能点検・漏えい検査、電流値等) |  |  | １回/３年フロン排出抑制法(定期点検) |  | 委託業者
1.新設に当たっては、エネルギーの効率的利用方法を実施
| ①適正な設備容量の選定する |  |  |  | （１）④(ア)
| ②高効率空調機器の採用する |  |  |  | （１）④(イ)
| ③壁、窓の断熱についても検討する |  |  |  | （１）④(カ)
| ④室外機の設置場所や設置方法については、日射や通風状況を考慮 |  |  |  | （１）④(ケ)
| ⑤温度、湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和効率の改善に必要な事項の測定に必要な機器、センサー等を設置するとともに、ビルエネルギー管理システム等の採用により、適切な空調機の制御、分析を実施する |  |  |  | （１）④(コ)
改訂履歴 | 改訂年月日 | 改定内容 |  |  |  | 作成者
※「判断基準」の欄に記載しているのは、省エネ法に基づき定められた判断基準の番号です。
判断基準とは、エネルギーの管理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、管理標準（エネルギー管理マニュアル）の設定を
求めています。そのため、エネルギー管理マニュアルを設定または改訂する場合は、判断基準に基づいたルールとする必要があります。
新設措置

## 照明
省エネ法に基づく |  |  | 「照明設備」管理標準（例） |  | 整理番号：２
エネルギー管理標準 |  |  |  |  | 改訂：R07.4
１．目的
このエネルギー管理標準は、省エネルギー法第５条並びに告示「判断基準」に基づき、運転管理、計測記録、
保守点検、新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。
２．適用範囲
△△学校に設置された照明設備に適用する。
３．主な機器の設置場所
教室・職員室
トイレ・廊下
体育館
項目 | 内 容 |  |  | 管理基準 | 判断基準 | 備考
番号
運 転 管 理 | 1. 日本工業規格Z9110(照度基準)又はZ9125(屋内作業場の照明基準)及び学校環境衛生基準に準ずる規格を参考に照度基準を設定し維持 |  |  | 照度基準 | (３)①ア
| ①教室 |  |  | 300～500［Lx］
| ①美術室・図書閲覧・調理室 |  |  | 300～750［Lx］
| ②体育館・事務室・職員室 |  |  | 200～500［Lx］
| ③トイレ・洗面所 |  |  | 150～300［Lx］
| ④廊下 |  |  | 75～100［Lx］
2.適宜調光を行い、過剰又は不要の照明を無くす
| ①窓側の照明は、別回路のｽｲｯﾁを設け、昼間は消灯 |  |  | 不要時の消灯
②職員室は、昼休み、不在時は消灯
③会議室、倉庫、書庫、ﾄｲﾚは使用時のみ点灯、常時は消灯
計 測 ・ 記 録 | 1.照度の計測記録 |  |  |  | (３)② | 学校環境衛生基準に基づいて測定
①予め測定点を定めて照度を測定・記録
②計測高さ（JIS_C7612に準ずる高さ）
室内は床上80±5cm
机、作業台は上面または上面＋5cm以内
通路は床上15cm以下とする
2.照明電力の計測記録
| ①職員室、普通教室、特別教室、体育館、トイレの照明電力を計測し、記録 |  |  | ２回/年
| ②学校の全消費電力量に占める照明電力量を把握 |  |  | １回/年
保 守 ・ 点 検 | 1.照明器具及び光源の清掃並びに光源の交換 |  |  | ２回/年 | (３)③ア
| ①基準照度を下回った場合は照明器具の清掃を行う |  |  | 交換基準点灯時間10,000h
②光源の交換は基準を決めて行う
| 1.新設に当たっては、エネルギーの効率的利用方法を実施 |  |  |  | (３)④イ(ア)
①LED照明器具等の省エネルギー型設備を採用する
2.照明器具の選択
| ①清掃、光源の交換等についての保守性を考慮する |  |  |  | (３)④イ(イ)
| ②照明器具の選択には、被照明場所への照射効率も考慮 |  |  |  | (３)④イ(ウ)
| ③昼光を使用することができる場所の照明設備の回路については、他の照明と別回路にする |  |  |  | (３)④イ(エ)
| ④不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光のため、人体感知装置、タイマー利用の措置を講じる |  |  |  | (３)④イ(オ)
改訂履歴 | 改訂年月日 | 改定内容 |  |  |  | 作成者
| 2024.04.29 | 照明設備改修工事を行ったため |  |  |  | □□□
新設措置

## 換気設備
省エネ法に基づく |  |  | ［換気設備］管理標準（例） |  | 整理番号：３
エネルギー管理標準 |  |  |  |  | 改訂：R07.4
１．目的
この管理標準は、省エネルギー法第５条並びに告示「判断基準」に基づき、△△小学校の換気設備を適切に管理し、
エネルギーの使用の合理化を図るための管理、計測、記録、保守・点検、新設の措置についての標準を定める。
２．適用範囲
△△学校に設置された換気設備に適用する。
３．主な機器の設置場所
・教室
・職員教室
・トイレ
項目 | 内 容 |  |  | 管理基準 | 判断基準 | 備考
番号
運 転 管 理 | 1.学校環境衛生基準を参考に二酸化炭素濃度を定め基準以下に維持 |  |  |  | (１)①キ
| ①取り入れ外気量の適正化と外気侵入の防止 |  |  | 二酸化炭素濃度 1,500ppm以下
・室内二酸化炭素濃度1500ppm以下を確保できる範囲で通風量を調整する
・機械換気を使用する場合は、窓及びドアの開閉に注意し、必要以上の外気侵入を防止する
②始業時の予熱・余冷時は外気を導入しない
③全熱交換器の使用について
| ・エアコン使用時は全熱交換器モード、それ以外は普通換気モードに切替て運転する |  |  | スイッチの切替
④空気の取入れ口に物を置かない
計 測 ・ 記 録 | 1.二酸化炭素濃度の計測記録 |  |  |  | (１)②ウ
| ①授業中の二酸化炭素濃度を測って記録する |  |  | ２回/年 |  | 学校環境衛生基準
保 守 ・ 点 検 | 1.フィルター清掃並びに点検 |  |  |  | (１)③ウ
| ①換気扇の清掃を行う |  |  | ２回/年
| ②全熱交換器のフィルター清掃を行う |  |  | ２回/年
記録簿
1.新設に当たっては、エネルギーの効率的利用方法を実施
| ①適正な風量の選定 |  |  |  | （１）④(ア)
| ②居室については全熱交換器の導入を検討する |  |  |  | （１）④(キ)
| ③トイレの換気扇は人勧センサー付きの照明器具との連動を検討する |  |  |  | （１）④(エ)
| ④換気扇はCO２センサー付きを検討する |  |  |  | （１）④(エ)
改訂履歴 | 改訂年月日 | 改定内容 |  |  |  | 作成者
新設措置

## 事務用機器
省エネ法に基づく |  |  | ［事務用機器］管理標準（例） |  | 整理番号：４
エネルギー管理標準 |  |  |  |  | 改訂：R07.4
１．目的
この管理標準は、省エネルギー法第５条並びに告示「判断基準」に基づき、△△小学校の事務用機器を適切に管理し、
エネルギーの使用の合理化を図るための管理、保守・点検、新設の措置についての標準を定める。
２．適用範囲
△△学校に設置された事務用機器に適用する。
３．主な機器の設置場所
・職員室
項目 | 内 容 |  |  | 管理基準 | 判断基準 | 備考
番号
運 転 管 理 | 1.事務用機器の不要運転等がなされないように管理 |  |  |  | (６)①
①コピー機は省エネモードに設定し、業務時間以外は主電源を切る
②コピー機は作業量に応じ、稼働台数の設定を行う
| ③コピー機は時間帯別稼働スケジュールにより管理する |  |  | ８時～18時
| ④業務用パソコンは省エネモードに設定し、昼休み及び長時間席を離れるときは主電源を切る |  |  | 30分以上離席の場合
計 測 ・ 記 録
保 守 ・ 点 検 | 1.複写機の定期点検 |  |  |  | (６)②
| ①複写機の定期整備の実施 |  |  | １回/月 |  | 委託事業者
②異音等の異常が発生した時には速やかにメーカーに連絡する
1.新設に当たっては、エネルギーの効率的利用方法を実施
| ①センサーやタイマーの活用により、夜間、休日等の時間帯の運転停止など利用状況に応じた高効率的な運転を行うこと |  |  |  | (６)③ア
| ②高効率機器を採用する |  |  |  | (６)③イ
改訂履歴 | 改訂年月日 | 改定内容 |  |  |  | 作成者
新設措置

## 厨房設備
省エネ法に基づく |  |  | ［厨房設備］管理標準（例） |  | 整理番号：５
エネルギー管理標準 |  |  |  |  | 改訂：R07.4
１．目的
この管理標準は、省エネルギー法第５条並びに告示「判断基準」に基づき、△△小学校の事務用機器を適切に管理し、
エネルギーの使用の合理化を図るための管理、計測、記録、保守・点検、新設の措置についての標準を定める。
２．適用範囲
△△学校に設置された厨房設備に適用する。
３．主な機器の設置場所
・給食調理室
項目 | 内 容 |  |  | 管理基準 | 判断基準 | 備考
番号
運 転 管 理 | 1.総合効率の向上管理 |  |  |  | (７)①
①曜日、時間帯における所要負荷の調節等を行いエネルギー使用の効率化をはかる
| ・夏休みなどの長期休暇で不要な期間は主電源を切る |  |  | 不要運転防止
| ・冷蔵庫内の設定温度は夏季5℃、冬季10℃とする |  |  | 待機電力削減
計 測 ・ 記 録 | 1.温湿度の計測記録 |  |  |  | (７)②
| ①給食調理場の温湿度を測定し記録する |  |  | １回/日
保 守 ・ 点 検 | 1.厨房設備の点検 |  |  |  | (７)③
| ・メーカーによるメンテナンスを実施する |  |  | １回/年 |  | 委託事業者
| ・冷蔵庫の霜取りを行う |  |  | ３回/年
| ・洗浄用の湯温が高すぎないか確認する （７５℃設定） |  |  | ３回/年
1.新設に当たっては、エネルギーの効率的利用方法を実施
| ①高効率機器を採用する |  |  |  | (７)④ア
改訂履歴 | 改訂年月日 | 改定内容 |  |  |  | 作成者
新設措置

## ボイラー設備
省エネ法に基づく |  |  | ［ボイラー設備］管理標準（例） |  |  | 整理番号：６
エネルギー管理標準 | [5 empty] | 改訂：R07.4
１．目的
この管理標準は、省エネルギー法第５条並びに告示「判断基準」に基づき、△△小学校の事務用機器を適切に管理し、
エネルギーの使用の合理化を図るための管理、計測、記録、保守・点検、新設の措置についての標準を定める。
２．適用範囲
△△学校に設置されたボイラー設備に適用する。
３．主な機器の設置場所
・機械室（給食調理室用）主に食器洗浄用に使用
項目 | 内 容 |  |  |  | 管理基準 | 判断基準 | 備考
番号
運 転 管 理 | 1.総合効率の向上管理
| ①ボイラーの空気比は基準値で運転管理すること |  |  |  |  | (２)①ア
| ※判断基準別表第１(A)に基づく |  |  |  | 1.2～1.3 | (２)①イ
・燃料空気量を「理論空気量」に近づけ、排ガス損失を低減する
| ②上記等の圧力、温度及び運転時間を設定し適切に運転する |  |  |  |  | (２)①ウ
| ・供給蒸気圧 |  |  |  | 0.4～0.7MPa
| ・供給温度 |  |  |  | 55～70℃
| ・運転時間 |  |  |  | ７時～15時
| ③ボイラーへの水質管理 |  |  |  |  | (２)①エ | 日本産業規格(B8223)
| 給水ｐH（25℃） | ７～９ | ボイラー水ｐH（25℃） | 11.0～11.8
| 硬度〔mg CaCO3 /L〕 | 1.0以下 | 電気伝導率（25℃）〔μS/cm〕 | 4,000以下
| 鉄〔mg Fe/L〕 | 0.3以下 | 塩化物イオン〔mg Cl－/L〕 | 400以下
|  |  | シリカ〔mg SiO2/L〕 | 250以下
④複数のボイラーの燃料負荷の調整
| ・負荷配分制御は負荷の状況を勘案し台数調整を行う |  |  |  |  | (２)①オ | マニュアルによる
計 測 ・ 記 録 | 1.ボイラーの効率改善に必要な計測および記録 |  |  |  |  | (２)②ア
| ①燃料供給量、蒸気圧力、温水温度、排ガス中の残存酸素量、排ガスの温度、ボイラー給水量等を記録する |  |  |  | ３回/年 |  | 委託事業者
| ②稼働時間を記録する |  |  |  | １回/日 |  | 運転日誌
保 守 ・ 点 検 | 1.効率の維持向上対応 | [5 empty] | 委託事業者
| ①ボイラー配管、バーナー、耐火物を保守点検する |  |  |  |  | (６)③ア | 点検報告書
| ・日常点検 |  |  |  | １回/日
| ・定期点検 |  |  |  | ２回/年
| バーナー点検・清掃 |  |  |  | １回/月
| ②スチームトラップ等の保守点検を行う |  |  |  |  | (６)③イ | 点検報告書
| ・ボイラー本体・配管の断熱、漏れ点検 |  |  |  | １回/月
| ・スチールトラップの目視・機能点検 |  |  |  | １回/日
1.新設に当たっては、エネルギーの効率的利用方法を実施
| ・適正な負荷のボイラーを選定 |  |  |  |  | (２)④ア
| ・廃熱利用の措置を講じる |  |  |  |  | (２)④イ
| ・高効率ボイラーを採用する |  |  |  |  | (２)④ウ・カ
| ・負荷変動が予想されるボイラー設備は適切な台数分割を行い、台数制御により効率の高い運転が可能となるシステムを採用する |  |  |  |  | (６)③エ
| ・エネルギーの効率的利用を採用する |  |  |  |  | (６)③オ
改訂履歴 | 改訂年月日 | 改定内容 |  |  |  |  | 作成者
新設措置

## 受変電設備
省エネ法に基づく |  |  | ［受変電設備］管理標準（例） |  | 整理番号：７
エネルギー管理標準 |  |  |  |  | 改訂：R07.4
１．目的
この管理標準は、省エネルギー法第５条並びに告示「判断基準」に基づき、△△小学校の事務用機器を適切に管理し、
エネルギーの使用の合理化を図るための管理、計測、記録、保守・点検、新設の措置についての標準を定める。
２．適用範囲
△△学校に設置された受変電設備に適用する。
３．主な機器の設置場所
・屋外
項目 | 内 容 |  |  | 管理基準 | 判断基準 | 備考
番号
運 転 管 理 | 1.変圧器等の効率 |  |  |  | (４)①ア
| ①変圧器及び無停電電源装置は、部分負荷における効率を考慮して、全体の効率が高くなるように、稼働台数の調整及び負荷の適正配分を行う |  |  | 負荷率40～70％
周囲温度上限40℃
| 2.力率 |  |  |  | (４)①イ
| ①負荷電力の状況に応じて自動力率改善装置または手動により進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰを稼動又は停止させ受電端力率を95%以上に維持 |  |  | 力率95%以上
計 測 ・ 記 録 | 1.受変電の計測記録 |  |  |  | (４)②
| ①受電電力量計の読み値、最大需要電力量及び力率、並びに各変圧器の電圧、電流を定期的に計測し記録する |  |  | ６回/年
保 守 ・ 点 検 | 1.受変電設備の保守及び点検 |  |  |  | (４)③
| ①受変電設備は良好な状態に維持するように定期的に保守点検を行う |  |  | ６回/年 |  | 委託事業者
電気保安規定
| 1.新設に当たっては、エネルギーの効率的利用方法を実施 |  |  |  | (４)④ア
①受変電設備を更新又は新設する場合には、需要動向を十分に検討し、将来の予測も慎重に検討して、細目を決めていく
②高効率設備機器を採用
改訂履歴 | 改訂年月日 | 改定内容 |  |  |  | 作成者
新設措置

## 太陽光設備
省エネ法に基づく |  |  | ［太陽光設備］管理標準（例） |  | 整理番号：８
エネルギー管理標準 |  |  |  |  | 改訂：R07.4
１．目的
この管理標準は、省エネルギー法第５条並びに告示「判断基準」に基づき、△△小学校の太陽光設備を適切に管理し、
エネルギーの使用の合理化を図るための管理、計測、記録、保守・点検、新設の措置についての標準を定める。
２．適用範囲
△△学校に設置された太陽光設備に適用する。
３．主な機器の設置場所
・校舎の屋上
項目 | 内 容 |  |  | 管理基準 | 判断基準 | 備考
番号
運 転 管 理 | 1.運転時間の管理 |  |  |  | (２)ー２
・標準運転日は、平日および土曜日である
・土曜日昼間は部活動等で自家消費負荷がある場合運転する
・日曜日、夏季・冬期休暇中、ゴールデンウィークは「発電停止」を原則とする
計 測 ・ 記 録 | 1.主な常時測定データ
| ・太陽光発電システムから供給される電気の量を、メーターで常時実測値を把握し、エネルギー管理に活用する。なおこの値は、省エネ法でいう「定期報告」にも用いる |  |  | 5年間保存
| ・年度ごとの電気の量の推移から、太陽光発電パネルの劣化率を監視する |  |  | １回/年
| ・月ごとの電気の量から、太陽光発電アレイ・パネルやパワーコンディショナーに故障や異常停止が発生していないか、通常時に予想される発電量と比較し、確認を行う |  |  | １回/月
| ・月ごとの電気の量と、日射量や日照時間との相関を、管理図に追記し、可視化する。 |  |  | １回/月
| ・日ごとの電気の量と、EMSにて別途測定している受電電力量から、特異日がないかを把握する |  |  | 半年に１回
保 守 ・ 点 検 | 1.定期点検項目 |  |  |  |  | 委託事業者
| ①太陽光発電アレイやパネル表面の汚れ・損傷確認 |  |  | 納入業者との 契約内容を参照
・配線接続部の劣化点検 ・インバーター・パワーコンディショナーの機能確認 ・モニタリング端末（PCなど）の正常確認 ・アラートシステム等、異常検知装置の正常稼働確認 なお点検の結果、異常が発見された場合には、速やかに、必要十分な保守（修繕など）を行うこととする
②故障および異常対応
故障および異常が発見された場合の対応フローを作成し対応する
1.新設に当たっては、発電量の最適化の検討すること
・太陽光発電システムのエネルギー管理と効率利用とを勘案し、より正確な電気の量との相関を確認すべく、自施設内に日射量を測定する装置（全天日射計）の新設を検討する
・当該システムで得られる電気の量を最大化すべく、将来的には蓄電池（電気自動車やプラグインハイブリット車に搭載されたものを含む）の新設について、可能性調査を行う
改訂履歴 | 改訂年月日 | 改定内容 |  |  |  | 作成者
新設措置

## 中表紙
エネルギー管理マニュアル 実施状況チェックシート （作成例）
・教室
・教職員室（事務室）
・体育館
・居室以外
別添

## CＳ(教室)
教室 |  | エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート |  |  | 2025年
（チェック日）
（使い方） |  | ・各責任者は、運用ルールに則った運用を心がける。ただし、児童・生徒および教職員の健康と安全を優先する。 ・年度の終わりに実施状況をチェックし、教育委員会に報告する。見直すべきところがあれば併せて記載する。 ・教育委員会は、学校の実施状況を評価し、学校現場の意見を踏まえ、エネルギー管理のルールを見直していく。
区分 | 設備 | 運用ルール |  | 実施状況 チェック | 見直しにかかる意見 | 責任者
管理 | エアコン | ① | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） | 〇 |  | 教師
|  | ② | 運転時間は○:○～○:○とする。 （ただし、長時間部屋を空けるときや下校時は停止する。） | 〇
|  | ③ | 室温は夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。） | 〇
|  | ④ | 運転時は、窓や扉を閉める。 | 〇
|  | ⑤ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。 | 〇
|  | ⑥ | 扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。 | 〇
|  | ⑦ | 中間期は、窓を開けたり、扇風機を利用する。 | ○
| 換気設備 | ⑧ | 原則、部屋に人がいる間は使用する。 （CO２濃度が1,500ppmを超えないようにする。） | 〇 |  | 教師
|  | ⑨ | 空気の取入れ口に物を置かない。 | ×
|  | ⑩ | 全熱交換器は、エアコン使用時は「全熱交換」､それ以外は「普通換気」に切り替えて運転する。 | 〇
| 照明 | ⑪ | 昼休みや下校時などの照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。 | 〇 |  | 教師
|  | ⑫ | 普通教室の照度は、机上で○lx～○lxとする。 | × |  | 教育委員会
|  | ⑬ | 特別教室の照度は、机上で○lx～○lxとする。 | ×
| ICT機器 （電子黒板、プロジェクタ） | ⑭ | 機器を省電力モードに設定し、使用しない時はスリープ状態になるようにする。 | 〇 |  | 教師
|  | ⑮ | 下校時は、電子黒板のコンセントプラグを抜き、プロジェクタの電源を切る。 | △
計測・記録 | エアコン | ⑯ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） （エアコン使用時） | ○○℃ |  | 養護教諭
|  | ⑰ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ○○％
|  | ⑱ | 電流値を測って記録する。 １回/年 | ○○A |  | 委託業者
| 換気設備 | ⑲ | 授業中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ○○○ppm |  | 養護教諭
| 照明 | ⑳ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ○○○lx |  | 養護教諭
保守・点検 | エアコン | ㉑ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 | 〇 |  | 教師
|  | ㉒ | フィルターの清掃をする。 ２回/年（８月、１２月） | 〇 |  | 事務職員等
|  | ㉓ | リモコンの機能点検や漏えい検査をする。１回/３年 | 〇 |  | 委託業者
| 換気設備 | ㉔ | 換気扇の清掃する。 ２回/年（８月、１２月） | 〇 |  | 事務職員等
|  | ㉕ | 全熱交換器のフィルター清掃をする。 １回/年（８月） | 〇 |  | 委託業者
| 照明 | ㉖ | ランプ切れの点検をする。 １回/月 （構内巡回時） | 〇 |  | 事務職員等
|  | ㉗ | 照明器具とランプの清掃をする。 １回/年 （大掃除時） | 〇
チェック方法については、教育委員会と学校で相談の上、改訂してください。
学校は、見直した方がよい点があれば記入し、教育委員会に報告してください。
教育委員会は、見直す必要が認められれば、「エネルギー管理マニュアル」を改訂してください。

## CＳ(教職員室・事務室)
教職員室 （事務室） |  | エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート |  |  | 2025年
（チェック日）
（使い方） |  | ・各責任者は、運用ルールに則った運用を心がける。ただし、児童・生徒および教職員の健康と安全を優先する。 ・年度の終わりに実施状況をチェックし、教育委員会に報告する。見直すべきところがあれば併せて記載する。 ・教育委員会は、学校の実施状況を評価し、学校現場の意見を踏まえ、エネルギー管理のルールを見直していく。
区分 | 設備 | 運用ルール |  | 実施状況 チェック | 見直しにかかる意見 | 責任者
管理 | エアコン | ① | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） |  |  | 事務職員等
|  | ② | 運転時間は○:○～○:○とする。 （ただし、長時間部屋を空けるときや帰宅時は停止する。）
|  | ③ | 設定温度は、室温が夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。）
|  | ④ | 運転時は、窓や扉を閉める。
|  | ⑤ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。
|  | ⑥ | 扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。
|  | ⑦ | 中間期は、窓を開けたり、扇風機を利用する。
| 換気設備 | ⑧ | 原則、部屋に人がいる間は使用する。 （CO2濃度が1,500ppmを超えないようにする。） |  |  | 事務職員等
|  | ⑨ | 空気の取入れ口に物を置かない。
|  | ⑩ | 全熱交換器は、エアコン使用時は「全熱交換」､それ以外は「普通換気」に切り替えて運転する。
| 照明 | ⑪ | 出勤時は、自分の席周辺の照明のみ点灯する。 |  |  | 事務職員等
|  | ⑫ | 昼休みや帰宅時などの照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。
|  | ⑬ | 教職員室・事務室の照度は、机上で○lx～○lxとする。 |  |  | 教育委員会
| OA機器 （校務用PC、プリンター複合機） | ⑭ | 機器を省電力モードに設定する。（PCはスリープ状態になる時間を○分とする。） |  |  | 事務職員等
|  | ⑮ | 退勤時や長時間離席する場合は、PCの電源を切る。
|  | ⑯ | 退勤時は、PCのコンセントプラグを抜き、プリンター複合機の電源を切る。
計測・記録 | エアコン | ⑰ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） （エアコン使用時） | ℃ |  | 養護教諭
|  | ⑱ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ％
|  | ⑲ | 電流値を測って記録する。 １回/年 | A |  | 委託業者
| 換気設備 | ⑳ | 業務中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ppm |  | 養護教諭
| 照明 | ㉑ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | lx |  | 養護教諭
保守・点検 | エアコン | ㉒ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 |  |  | 事務職員等
|  | ㉓ | フィルターの清掃をする。 ２回/年（８月、１２月）
|  | ㉔ | リモコンの機能点検や漏えい検査をする。１回/３年 |  |  | 委託業者
| 換気設備 | ㉕ | 換気扇の清掃する。 ２回/年（８月、１２月） |  |  | 事務職員等
|  | ㉖ | 全熱交換器のフィルター清掃をする。 １回/年（８月） |  |  | 委託業者
| 照明 | ㉗ | ランプ切れの点検をする。 １回/月 （構内巡回時） |  |  | 事務職員等
|  | ㉘ | 照明器具とランプの清掃をする。 １回/年 （大掃除時）

## CＳ(体育館)
体育館 |  | エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート |  |  | 2025年
（チェック日）
（使い方） |  | ・各責任者は、運用ルールに則った運用を心がける。ただし、児童・生徒および教職員の健康と安全を優先する。 ・年度の終わりに実施状況をチェックし、教育委員会に報告する。見直すべきところがあれば併せて記載する。 ・教育委員会は、学校の実施状況を評価し、学校現場の意見を踏まえ、エネルギー管理のルールを見直していく。
区分 | 設備 | 運用ルール |  | 実施状況 チェック | 見直しにかかる意見 | 責任者
管理 | エアコン | ① | 利用期間は、原則７～９月、１２～２月とする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。） |  |  | 教師
|  | ② | 運転時間は○:○～○:○の体育館使用時とし、次の授業などの連続した利用がない場合は停止する。
|  | ③ | 設定温度は、室温が夏季○℃、冬季○℃となるようにする。 （ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。）
|  | ④ | 運転時は、窓や扉を閉める。
|  | ⑤ | 夏季は、カーテンやブラインドで日射を防ぐ。
|  | ⑥ | 大型扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、エアコンの負荷を緩和する。
| 換気設備 | ⑦ | エアコンを使わない時は、窓と扉を開けて自然換気とする。 |  |  | 教師
|  | ⑧ | 空気の取入れ口に物を置かない。
| 照明 | ⑨ | 照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯する。 |  |  | 教師
|  | ⑩ | 体育館の照度は、○lx～○lxとする。 |  |  | 教育委員会
計測・記録 | エアコン | ⑪ | 外気と室内の温度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） （エアコン使用時） | ℃ |  | 養護教諭
|  | ⑫ | 室内の湿度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ％
|  | ⑬ | 電流値を測って記録する。 １回/年 | A |  | 委託業者
| 換気設備 | ⑭ | 授業中のCO2濃度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | ppm |  | 養護教諭
| 照明 | ⑮ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | lx |  | 養護教諭
保守・点検 | エアコン | ⑯ | 異常な振動や音がないか確認する。 １回/３か月 |  |  | 教師
|  | ⑰ | フィルターの清掃を行う。 １回/３年 |  |  | 委託業者
|  | ⑱ | リモコンの機能点検や漏えい検査を行う。１回/３年
| 換気設備 | ⑲ | 換気扇の清掃する。 １回/年（８月） |  |  | 委託業者
| 照明 | ⑳ | ランプ切れの点検をする。 １回/月 （構内巡回時） |  |  | 事務職員等
|  | ㉑ | 照明器具とランプの清掃をする。 １回/年 （大掃除時）

## CS（居室以外)
居室以外 |  | エネルギー管理マニュアル実施状況チェックシート |  |  | 2025年
（チェック日）
（使い方） |  | ・各責任者は、運用ルールに則った運用を心がける。ただし、児童・生徒および教職員の健康と安全を優先する。 ・年度の終わりに実施状況をチェックし、教育委員会に報告する。見直すべきところがあれば併せて記載する。 ・教育委員会は、学校の実施状況を評価し、学校現場の意見を踏まえ、エネルギー管理のルールを見直していく。
区分 | 設備 | 運用ルール |  | 実施状況 チェック | 見直しにかかる意見 | 責任者
管理 | 換気設備 | ① | 倉庫、トイレは使用時のみ稼働させる。 |  |  | 事務職員等
|  | ② | 空気の取入れ口に物を置かない。
| 照明 | ③ | 倉庫、トイレは使用時のみの点灯する。 |  |  | 事務職員等
|  | 照度は、用途ごとに以下とする。 |  | - | - | 教育委員会
|  | ④ | 倉庫 ：○lx～○lx
|  | ⑤ | トイレ ：○lx～○lx
|  | ⑥ | 階段 ：○lx～○lx
|  | ⑦ | 廊下、昇降口：○lx～○lx
計測・記録 | 換気設備 | ⑩ | 運転時の風量を測って記録する。 １回/年 |  |  | 事務職員等
| 照明 | ⑧ | 照度を測って記録する。 ２回/年（７月、１２月） | lx |  | 養護教諭
保守・点検 | ポンプ | ⑨ | 給排水ポンプの外観及び配管の漏えいの目視点検 １回/月 （異常時は業者メンテナンスを依頼） |  |  | 事務職員等
| 換気設備 | ⑩ | 換気扇の清掃をする。 １回/年（８月） |  |  | 教育委員会
| 照明 | ⑪ | ランプ切れの点検をする。 １回/月 （構内巡回時） |  |  | 事務職員等
|  | ⑫ | 照明器具とランプの清掃をする。 １回/年 （大掃除時）